HR-35

高压耦合电容器

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、概述	4

二、技术参数	4

三、使用方法	4

四、注意事项	5

五、仪器成套性	5

## 一、概述

耦合电容器是用来在电力网络中传递信号的电容器；主要用于工频高压及超高压交流输电线路中，以实现载波、通讯、测量、控制、保护及抽取电能等目的

耦合电容器是和结合滤波器、阻波器一起使用的。结合设备接在耦合电容器的低电压端和连接电力线载波机的高频电缆之间；或者在桥路情况下，直接或经过附加设备接往另一台结合设备。结合设备经耦合电容器与电力线的一相或多相导线耦合。相地耦合、相相耦合是最普遍的耦合方式。

这种方式的特点：（1）既能使高压强电与高频设备进一步隔离，并抑制其它频率信号的干扰，又能使高频通路的输入阻抗与高频电缆的输入阻抗相匹配，以利于高频信号的传输。（2）通过结合滤波器、阻波器还能使经过耦合电容器泄漏的高压工频电流可靠接地保障高频设备的安全。

## 二、技术参数

电压等级：AC:10~500kV

精 度 ：±1%

环境条件：

温 度 ：-10~40℃

海 拔 ：<2000m

户内使用，其环境空气相对湿度应不大于80%，使用环境应清洁，干燥，无易燃，易爆及腐蚀性物质存在。

## 三、使用方法

固定安装的电容器与其他设备部件间的连接应牢固稳定，电气接触良好，电气绝缘可靠，不倾斜，不弯扭。

独立安装的电容器与底盘，脚轮（或小车）间的连接，各级电容器之间的连接均应牢固，稳定，电气连接必须良好，接地线必须符合规定。

按高电压试验的有关规程使用电容器，超出允许的运行电压和运行时间有可能损坏电容器。

电容器应保持干燥，洁净，应经常擦拭，去除灰尘，防水，防油污。

## 四、注意事项

使用中，100kV以下电容器周围2米内不得有杂物，（150kV-200kV耦合电容器为3米，300kV-500kV耦合电容器为8米）仪表与电容器、人员应按照电力行业标准中数字高压表的操作规程来确定距离，我公司建议至少保持在5-6米的安全操作距离。

坚持轻拿轻放的原则，切不可碰撞，挤压等。

## 五、仪器成套性

1、耦合电容器                       一台

2、出厂试验报告                     一份

3、合格证                           一张

（具体配件按订货技术协议）

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317