# WG-15型

交流线路绝缘子串电压

分布测量表

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

# 目  录

一、用途	4

二、原理	4

三、使用方法	4

四、主要技术参数	4

五、注意事项	4

- 一、用途

WG-15型绝缘子零值测试仪主要用于交流线路35～500kV的过线塔的绝缘子串电压分布测量。也可用于试验室内的各种35kV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。

- 二、原理

WG-15型表采用静电式结构，将被测电压变换成电场进行测量。因而阻抗高，对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理，最后以电压值的形式，由LCD数字显示输出。因此测量时操作迅速，简单明了。

- 三、使用方法

参照装配图，组装WG-15仪表。用M8螺丝将WG-15表装于绝缘操作杆上，杆的长度应符合带电作业的规定（见附表）。调整接头，使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应，能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头，打开开关，有液晶显示便可工作，读数的单位为kV。

- 四、主要技术参数

测量范围:  1～30kV

精    度:  1级

极间耐压:  35kV

极间电容:  2pf

输出形式:  液晶数字显示

电    源:      DC9V 6F22×1节(200)小时

体    积:      140×170×180(mm)

重    量:      500g

- 五、注意事项

在更换电池时，将显示盒的前后两部分拉开便可更换。用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。本仪器保修三年。表头切勿交叉使用。

更换电池时，将显示盒后面的两个螺丝拧开。用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。本仪器保修两年。表头切勿交叉使用。

WG-15装配图

附表:配套绝缘操作杆要求

| 额定电压（kV） | 有效长度（M） | 工频耐受电压 |  | 试验时间（mim） | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值（KV） | 试验值（KV） |  |  |
| 35 | 2.5 | 95 | 95 | 1 | 合格 |
| 66-110 | 3 | 220 | 220 | 1 | 合格 |
| 220 | 3.5 | 440 | 440 | 1 | 合格 |
| 330 | 4 | 380 | 380 | 5 | 合格 |
| 500 | 5 | 580 | 580 | 5 | 合格 |