HZDL系列大电流发生器

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、概述：	4

二、产品结构：	4

三、使用方法：	5

四、技术参数及规格：	5

五、工作原理：	6

六、使用维护注意事项：	6

### 一、概述：

升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位，属于短时或断续工作制，它具有体积小、重量轻、性能好，使用维修方便等特点。

### 二、产品结构：

本产品属于JT型可移动式结构，它由仪表指示灯板和操作板组成，仪表指示灯板分大、小量程的两块电流表和大小量程的选择开关（钮子开关），绿色指示灯指的是电源信号，红色指示灯指的是工作信号。操作面板由启动按钮（绿色）、停止按钮（红色）以及工作系统组成。

该产品采用一次接线柱输入方式，下端有升流器二次输出大电流接线端（有开门接线式和不开门接线式），其整个结构如图：

1.启动按钮     2.电源信号灯    3.5 电流表    4.电流选择	开关

6. 输出信号灯    7.停止按钮    8.调压手柄    9，10输入电源

11.接地线        12.大电流输出接线排

### 三、使用方法：

在做大电流试验时，按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小，选择好大、小电流量程开关的位置。接入电源，电源信号灯亮，先将调压器回到零位，再按下启动按钮（绿色），工作信号灯亮。此时，手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表，直到所需的电流值为止，试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零，按下停止按钮，切断电源。

### 四、技术参数及规格：

该设备容量是按5分钟短时工作制设计，如用于断续工作时，通电时间应小于2.5分钟，工作周期应大于10分钟为宜，其规格及技术参数如下：

| 型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 |  | 次 级 |  | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V1 | A1 | V2 | A2 |  |  |  |
| SLQ – 82 – 500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 45 | 一体 |
| SLQ – 82 – 1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 65 | 一体 |
| SLQ – 82 – 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 135 | 一体 |
| SLQ – 82 – 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
| SLQ – 82 – 5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
| SLQ – 82 – 6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
| SLQ – 82 – 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
| SLQ – 82 - 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |

### 五、工作原理：

-FU1，2 主回路熔断器   -FU3，4 控制回路烙断器   -SP  -ST 按钮

-KM –交流接触器        -HG  -HR指示灯     -T1 –调压器

-T2 –低压大电流发生器   -TA -电流互感器      -S2 电流控制开关

-S1 电压换挡开关        -PA1，-PA2 电流表

注：次级输出6V以上时，根据用户需要定购

该升流器是我公司生产的干式大电流发生器，配装自耦调压器输出电压（即发生器的输入电压），取得所需的不同大电流。

注：1、1000A以下无电压表及S1开关电路。

2、输出外接铜导线按6A/mm2选择，其长度应不大于3米。

### 六、使用维护注意事项：

- 开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良好。

- 长期不用时，使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其     阻应不小于0.5兆欧。

- 输入电压符合铭牌上所的电压值（-220V，-380V），其值差应在±10％，频率为50HZ。

- 电流档开关不准带负荷操作。

- 操作时，应均匀缓慢旋转手轮，以免损坏调压器。

- 满负荷时工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

- 升流器外壳有接地端子，使用时应良好接地。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网址：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895058

传真：027-83862317