- HZGP-Z-2100kVA/50kV

- 调感式串联谐振试验装置技术方案

武汉市合众电气设备制造有限公司

- HZGP-Z-2100kVA/50kV

- 调感式串联谐振试验装置

- 被试品对象

150～200MW以下水轮发电机的交流耐压试验，出口电压≤20kV，最高试验电压42kV，单相对地电容量1.8～2μF，最大对地电容量3μF。

- 系统主要技术参数及功能

- 额定容量：2100kVA；

- 额定电压：50kV；

- 额定电流：42A；

- 工作频率：工频50Hz；

- 输出电压波形畸变率：≤0.5%；

- 允许连续工作时间：额定负载下5min；过负载1.1倍1分钟；

- 额定负载下连续运行5min后温升≤65K；

- 装置自身品质因数：Q≥30；

- 系统测量精度：有效值1级；

- 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz；

- 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护；

- 环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤1000米；

- 设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-91　　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1～2-1997　　 《高电压试验技术》

- 本套装置容量及试验对象关系表

1. 150～200MW以下水轮发电机的交流耐压试验，出口电压≤20kV，最高试验电压42kV，单相对地电容量1.8～2μF，最大对地电容量3μF。

试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×3×10-6×42×103=40.5A

配置:装置额定电流取42A，装置额定电压取50kV,装置最大容量为2100kVA.分三节电抗器，一台可调电抗器为800kVA/50kV/16A/6～18H，一台固定电抗器(I):800kVA/50kV/16A/10H，一台固定电抗器(II):500kVA/50kV/10A/17H，通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

2.试验对象与电抗器连接关系

| 被试品 对象 | 电容量/电感量 范围（uf/H） | 电抗器电感量 范围（H） | 电抗器 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机 分层试验 | 0.6～1.2/8.5～16.9 | 6 ～18 | 一台可调电抗器 |
| 发电机 单相试验 | 1.6～2.4/4.2～6.3 | 3.75～6.4 | 一台可调电抗器与一台固定电抗器I并联 |
| 发电机 三相试验 | 2.4～3.0/3.2～4.3 | 3.0～4.6 | 一台可调电抗器与固定电抗器I,II并联 |

- 系统配置及其参数

  - 激励变压器HZLB-250kVA/5kV/0.4kV                  1台

- 额定容量：250kVA；

- 输入电压：400V，单相；

- 输出电压：5kV

- 输出电流：50A

- 结    构：油浸式

- 重    量：约350kg；

- 额定运行5分钟后线圈对空气温升：≤65K;

  - 电动调压器HZDY-250kVA/380V/0～430V               1台

- 额定容量：250kVA；

- 输入电压：380V，单相；

- 输出电压：0～430V，单相；

- 结    构：单相电动调压；

- 重    量：约300kg；

  - 谐振操作台HZGP-Z-250kVA/380V            1台

- 额定容量：250kVA；

- 输入电压：380V；

- 输出电压：0～420V；

- 保护功能：零位、过流、过压及试品闪络保护；

- 重    量：约110kg；

  - 可调电抗器 DK-800kVA/50kV        1台

- 额定容量：800KVA；

- 额定电压：50kV；

- 额定电流：16A；

- 可调电感量：6H～18H；

- 品质因数：Q≥30；

- 结    构：油浸式、带铁芯可调式；

- 数    量：1台；

- 重    量：约800kg ；

  - 固定电抗器(I) DK-800kVA/50kV        1台

- 额定容量：800KVA；

- 额定电压：50kV；

- 额定电流：16A；

- 电 感 量：10H；

- 品质因数：Q≥30；

- 结    构：油浸式

- 数    量：1台；

- 重    量：约400kg ；

  - 固定电抗器(II) DK-500kVA/50kV         1台

- 额定容量：500kVA

- 额定电压：50kV

- 额定电流：10A

- 电 感 量：17H

- 品质因数：Q≥30；

- 结    构：油浸式

- 数    量：1台

- 重    量：约350kg

  - 分压器FRC-50kV                              1台

- 额定电压：50kV；

- 测量精度：交流有效值1.5级；

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：1000：1，

- 分压比误差：≤1.0%；

- 重    量：约10kg；

- 结　　构：铝合金外包装。

- 供货清单一览表

- （一）配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励变压器 | HZLB-250kVA/5kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动调压器 | HZDY-250kVA/380/0～430V | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制台 | HZGP-Z-250kVA/380V | 台 | 1 |  |
| 4 | 可调电抗器 | DK-800kVA/50kV | 台 | 1 |  |
| 5 | 固定电抗器(I) | DK-800kVA/50kV | 台 | 1 |  |
| 6 | 固定电抗器(II) | DK-500kVA/50kV | 台 | 1 |  |
| 7 | 分压器 | FRC-50kV | 台 | 1 |  |
|  | 试验联结线 |  | 套 | 1 |  |

- （二）备品备件及相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |

- 装置主要特点及功能

- 反击过电压和传递过电压保护：本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收，防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明，试品在闪络或击穿时，可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。

- 体积小，重量轻，安装、搬运方便，接线简单，非常适合现场使用人员

的操作。

- 调感谐振装置的主要功能有：

（1）电抗器铁芯间隙直读功能：

本装置在电抗器上安装了间隙观察孔，可直接读出铁芯的间隙，以指导操作，另外还安装了间隙限位开关及指示。

（2）耐压时间到自动降压功能：

耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时，系统会自动降压

    - 零位合闸、零起升压功能：

具有零位限位功能，如果调压器不在零位，高压输出按钮无法合上，保证系统是从零起升压。

    - 过流保护功能：

系统装有电磁式过流继电器，此继电器抗干扰能力强，动作迅速，避免试品不受过流的损伤。

    - 过压及被试品闪络保护功能：

本装置装用电子式过压闪络保护板，避免试品不受过压和闪络的侵害，且动作迅速。

    - 各试验数据实时监测功能：

可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测，可以更直观地了解试验情况。